ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ

«СПЕКТРОН»

серия 200

Технические условия СПЕК.425200.000ТУ

Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП002.В.02144

Сертификат соответствия РОСС RU.ББ05.Н00988

Руководство по эксплуатации

СПЕК.425200.000РЭ

г. ЕКАТЕРИНБУРГ

2007

СОДЕРЖАНИЕ

- ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗВЕЩАТЕЛЯ	3

  - НАЗНАЧЕНИЕ	3

  - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	3

  - ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	5

  - УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 	5

  - МАРКИРОВКА 	6

  - УПАКОВКА 	7

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	7

  - ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 	7

  - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 	7

  - ПРИЧИНЫ ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ И НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 	8

  - МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ «ИЗВЕЩАТЕЛЬ – ШЛЕЙФ СИГНАЛИЗАЦИИ – ППКП»	8

  - ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОСТЬ	9

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	9

  - БЕЗОПАСНОСТЬ	9

  - ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	9

  - ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ	10

  - ПРОВЕРКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ	10

- ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	10

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	10

- Приложение А (справочное)	11

- Приложение Б (рекомендуемое)	18

Руководство по эксплуатации СПЕК.425200.000РЭ распространяется на извещатели пожарные пламени «Спектрон» серии «200» и предназначено для изучения их устройства, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

## 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.1 Пожарный извещатель пламени «Спектрон» серии «200», далее «Извещатель», производится в соответствии с требованиями НПБ 76-98, НПБ 72-98, НПБ 57-97, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 и соответствует техническим условиям СПЕК.425200.000ТУ.

1.1.2 Извещатель предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением открытого пламени.

1.1.3 Извещатель является активным (токопотребляющими) прибором и работает в шлейфе сигнализации с напряжением от 9 до 28В совместно с приборами приемно-контрольными пожарными и охранно-пожарными, соответствующими требованиям НПБ 75-98.

1.1.4 Извещатель имеет модификации, отличающиеся расположением чувствительного элемента, наличием оптического элемента, корпусом, температурным диапазоном, климатическим исполнением и категорией размещения и наличием релейного выхода. Обозначение модификаций Извещателя состоит из наименования, отделённого дефисом цифрового кода и отделённого точкой буквенного индекса: «Спектрон-NVK.Н/С М Р», где:

N–номер разработки;

V–конструктивное исполнение чувствительного элемента;

K–тип корпуса.

Значения индексов V и K расшифрованы в таблице 1.

Таблица 1.

| Индекс цифрового кода | Значение | Конструктивные особенности Извещателя |
| --- | --- | --- |
| V конструкция чувствительного элемента | 0 | Чувствительный элемент расположен в электронном блоке Извещателя |
|  | 1 | Чувствительный элемент вынесен на электрическом кабеле |
|  | 2 | Чувствительный элемент Извещателя расположен в электронном блоке и связан оптоволоконным кабелем с выносным оптическим элементом |
| K тип корпуса | 0 | Корпус Извещателя металлический |
|  | 1 | Корпус Извещателя пластмассовый (полистирол, АВС, СТОПСТАТИК) |
|  | 3 | Корпус Извещателя пластмассовый (ударопрочный полистирол) |

Индексы «Н» и «С» определяют диапазон рабочих температур.

Индекс «М» определяет вид климатического исполнения и категорию размещения.

Индекс «Р» обозначает наличие релейного выхода.

1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.2.1 Извещатель является восстанавливаемым обслуживаемым устройством со следующими техническими характеристиками.

Дальность обнаружения тестового очага пожара по ГОСТ Р 50898-96, м

ТП-5	30

ТП-6	12

Время срабатывания не более, с

ТП-5	30

ТП-6	30

Время восстановления не более, с	2

Угол обзора чувствительного элемента извещателей Спектрон-201, Спектрон-201М,

Спектрон-211, Спектрон-213 и Спектрон-210, градусы	120

Угол обзора вынесенного оптического элемента извещателей

Спектрон-223 и Спектрон-220, градусы	90

Устойчивость к воздействию прямого света (по НПБ 72-98), лк

лампы накаливания	500

люминесцентные лампы	2500

Устойчивость к рассеянному солнечному свету (без модуляции), лк	20000

Напряжение питания, В	от 9 до 28

Потребляемый ток в режиме «Дежурный» не более, мА	0,25

Потребляемый ток в режиме «Пожар» при Uшл=24В не более, мА	22±20%

Релейный выход (НЗ и НР «сухие» контакты):

коммутируемое напряжение не более, В	50

ток активной нагрузки не более, А	1,0

### 1.2.2 Номенклатура пожарных извещателей пламени «Спектрон» серии «200» и их конструктивные особенности приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Модификация | Электронный блок Извещателя |  |  |  |  |  | Выносной элемент |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Степень защиты оболочки (ГОСТ 14254–96) | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Температурный диапазон, °С | Наличие реле | Климатическое исполнение и категория размещения (ГОСТ 15150–69) | Степень защиты оболочки (ГОСТ 14254–96) | Габаритные размеры, мм | Температурный диапазон, °С |
| Спектрон-201Н | IP41 | 82×120×26 | 0,2 | -10/+55 | - | УХЛ3 | – | – | – |
| Спектрон-201С | IP41 | 82×120×26 | 0,2 | -40/+55 | - | УХЛ3 | – | – | – |
| Спектрон-201НР | IP41 | 82×120×26 | 0,2 | -10/+55 | + | УХЛ3 | – | – | – |
| Спектрон-201СР | IP41 | 82×120×26 | 0,2 | -40/+55 | + | УХЛ3 | – | – | – |
| Спектрон-201НМ | IP68 | 82×120×26 | 0,35 | -10/+55 | - | М1 | – | – | – |
| Спектрон-201СМ | IP68 | 82×120×26 | 0,35 | -40/+55 | - | М1 | – | – | – |
| Спектрон-201НМР | IP68 | 82×120×26 | 0,35 | -10/+55 | + | М1 | – | – | – |
| Спектрон-201СМР | IP68 | 82×120×26 | 0,35 | -40/+55 | + | М1 | – | – | – |
| Спектрон-211Н | IP41 | 82×120×26 | 0,2 | -10/+55 | - | УХЛ3 | IP51 | Ø8×18 | -40/70 |
| Спектрон-211С | IP41 | 82×120×26 | 0,2 | -40/+55 | - | УХЛ3 | IP51 | Ø8×18 | -40/70 |
| Спектрон-211НР | IP41 | 82×120×26 | 0,2 | -10/+55 | + | УХЛ3 | IP51 | Ø8×18 | -40/70 |
| Спектрон-211СР | IP41 | 82×120×26 | 0,2 | -40/+55 | + | УХЛ3 | IP51 | Ø8×18 | -40/70 |
| Спектрон-203Н | IP54 | 130×90×60 | 0,4 | -10/+55 | - | УХЛ1 | – | – | – |
| Спектрон-203С | IP54 | 130×90×60 | 0,4 | -40/+55 | - | УХЛ1 | – | – | – |
| Спектрон-203НР | IP54 | 130×90×60 | 0,4 | -10/+55 | + | УХЛ1 | – | – | – |
| Спектрон-203СР | IP54 | 130×90×60 | 0,4 | -40/+55 | + | УХЛ1 | – | – | – |
| Спектрон-213Н | IP54 | 130×90×60 | 0,4 | -10/+55 | - | УХЛ1 | IP66 | Ø18×40 | -40/70 |
| Спектрон-213С | IP54 | 130×90×60 | 0,4 | -40/+55 | - | УХЛ1 | IP66 | Ø18×40 | -40/70 |
| Спектрон-213НР | IP54 | 130×90×60 | 0,4 | -10/+55 | + | УХЛ1 | IP66 | Ø18×40 | -40/70 |
| Спектрон-213СР | IP54 | 130×90×60 | 0,4 | -40/+55 | + | УХЛ1 | IP66 | Ø18×40 | -40/70 |
| Спектрон-223Н | IP54 | 130×90×60 | 0,4 | -10/+55 | - | УХЛ2 | IP66 | Ø18×40 | -60/+120 |
| Спектрон-223С | IP54 | 130×90×60 | 0,4 | -40/+55 | - | УХЛ2 | IP66 | Ø18×40 | -60/+120 |
| Спектрон-223НР | IP54 | 130×90×60 | 0,4 | -10/+55 | + | УХЛ2 | IP66 | Ø18×40 | -60/+120 |
| Спектрон-223СР | IP54 | 130×90×60 | 0,4 | -40/+55 | + | УХЛ2 | IP66 | Ø18×40 | -60/+120 |
| Спектрон-210НМ | IP68 | 125×130×35 | 0,55 | -10/+55 | - | М1 | IP66 | Ø18×40 | -40/70 |
| Спектрон-210СМ | IP68 | 125×130×35 | 0,55 | -40/+55 | - | М1 | IP66 | Ø18×40 | -40/70 |
| Спектрон-210НМР | IP68 | 125×130×35 | 0,55 | -10/+55 | + | М1 | IP66 | Ø18×40 | -40/70 |
| Спектрон-210СМР | IP68 | 125×130×35 | 0,55 | -40/+55 | + | М1 | IP66 | Ø18×40 | -40/70 |
| Спектрон-220НМ | IP68 | 125×130×35 | 0,55 | -10/+55 | - | М1 | IP66 | Ø18×40 | -60/+120 |
| Спектрон-220СМ | IP68 | 125×130×35 | 0,55 | -40/+55 | - | М1 | IP66 | Ø18×40 | -60/+120 |
| Спектрон-220НМР | IP68 | 125×130×35 | 0,55 | -10/+55 | + | М1 | IP66 | Ø18×40 | -60/+120 |
| Спектрон-220СМР | IP68 | 125×130×35 | 0,55 | -40/+55 | + | М1 | IP66 | Ø18×40 | -60/+120 |

1.2.3 Извещатель имеет два режима работы: режим «Дежурный» и режим «Пожар». Режим работы Извещателя индицируются светодиодным индикатором красного свечения, расположенным в нижней части передней панели Извещателя. При нахождении Извещателя в режиме «Дежурный» индикатор вспыхивает с частотой 0,1±0,05Гц. В режиме «Пожар» горение индикатора непрерывное или мигающее с частотой переполюсовки напряжения шлейфа сигнализации.

1.3 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

### 1.3.1 Извещатель «Спектрон» серии «200» имеет различные модели крепёжно-юстировочных устройств для установки электронных блоков и выносных элементов. В таблице 3 приведены технические характеристики крепёжно-юстировочных устройств.

Таблица 3

| Модель | Масса, кг | Конструктивные и функциональные особенности | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| К-01 крепёжно-юстировочное устройство Извещателя | 0,11 | Фиксирует оптическую ось чувствительного элемента под углом 30° в вертикальной плоскости и позволяет производить юстировку оптической оси в горизонтальной плоскости в диапазоне ±45° | Спектрон-203 |
| К-02 крепёжно-юстировочное устройство выносного элемента | 0,04 | Позволяет производить юстировку оптической оси чувствительного элемента в диапазоне ±45° в вертикальной и горизонтальной плоскости | Спектрон-211 |
| К-03 крепёжно-юстировочное устройство выносного элемента | 0,15 | Позволяет производить юстировку оптической оси чувствительного элемента в диапазоне ±45° в вертикальной и горизонтальной плоскости | Спектрон-213 Спектрон-223 Спектрон-210 Спектрон-220 |
| К-04 крепёжно-юстировочное устройство Извещателя | 0,06 | Фиксирует оптическую ось чувствительного элемента под углом 30° в вертикальной плоскости и позволяет производить юстировку оптической оси в горизонтальной плоскости в диапазоне ±45° | Спектрон-201 Спектрон-201М |

1.3.2 Крепёжно-юстировочные устройства К-01 и К-04 не входят в комплект поставки извещателей.

1.4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

1.4.1 Извещатель представляет собой автоматическое оптоэлектронное устройство, которое при обнаружении возгорания в зоне контроля выдает сигнал «Пожар» в шлейф системы сигнализации и на встроенный световой индикатор.

1.4.2 Зоной контроля Извещателя является объём, ограниченный конусом с углом при вершине (угол обзора) 120º или 90º, см. п.1.2. Защищаемую извещателем площадь рекомендуется определять, по методике, приведённой в Приложении Б.

1.4.3 Извещатели пожарные пламени «Спектрон-201», «Спектрон-201М» и «Спектрон-203» имеют встроенный чувствительный элемент, который расположен в верхней части передней панели электронного блока, см. Рис.1 и Рис.2, см. приложение А.

1.4.4 Извещатели пожарные пламени «Спектрон-211», «Спектрон-213» и  «Спектрон-210» имеют выносной чувствительный элемент, который связан с электронным блоком

электрическим кабелем, см. Рис.3, Рис.4 и Рис.5, см. приложение А. Электрический кабель извещателей «Спектрон-213» и  «Спектрон-210» имеет защитный металлорукав.

1.4.5 Извещатели пожарные пламени «Спектрон-223» и «Спектрон-220» имеют выносной оптический элемент, связанный с электронным блоком оптоволоконным кабелем в защитном металлорукаве, см. Рис.6 и Рис.7, см. приложение А.

1.4.6 Принцип работы Извещателя состоит в том, что при появлении открытого пламени в зоне контроля ИК-излучение (0,8-1,1 мкм) через окно чувствительного элемента или по оптоволоконному кабелю попадает на фотоприёмник, преобразующий его в электрический сигнал. После обработки сигнала по алгоритму, разработанному в «НПО Спектрон», принимается решение о переходе Извещателя в состояние «Пожар».

Состояние «Пожар» характеризуется увеличением тока потребления Извещателя, что является сигналом для срабатывания приемно-контрольного прибора и регистрируется световым индикатором.

Возврат Извещателя в дежурный режим осуществляется путем снятия напряжения питания на время не менее двух секунд.

## 1.5 МАРКИРОВКА

### 1.5.1 На корпус Извещателя модификаций «Спектрон-201» и «Спектрон-203» должен быть наклеен шильдик со следующей информацией:

- Россия, ООО «НПО Спектрон», федеральный телефонный номер;

- наименование изделия;

- степень защиты оболочки;

- климатическое исполнение и категория размещения;

- напряжение питания;

- дата выпуска;

- заводской номер;

- знак соответствия системы сертификации.

### 1.5.2 На корпус Извещателя модификаций «Спектрон-211», «Спектрон-213», «Спектрон-223», «Спектрон-210М» и «Спектрон-220М» должен быть наклеен шильдик со следующей информацией:

- Россия, ООО «НПО Спектрон», федеральный телефонный номер;

- наименование изделия;

- степень защиты оболочки;

- климатическое исполнение и категория размещения;

- длина кабеля выносного элемента;

- напряжение питания;

- дата выпуска;

- заводской номер;

- знак соответствия системы сертификации.

### 1.5.3 На корпус Извещателя модификации «Спектрон-201М» должен быть наклеен шильдик со следующей информацией:

- Россия, ООО «НПО Спектрон», федеральный телефонный номер;

- наименование изделия;

- маркировка взрывозащиты;

- название органа по сертификации взрывозащиты и номер сертификата;

- степень защиты оболочки;

- климатическое исполнение и категория размещения;

- напряжение питания;

- дата выпуска;

- заводской номер;

- знак соответствия системы сертификации.

### 1.5.4 Маркировка знака заземления по ГОСТ Р МЭК 60065–2002 (для «Спектрон-210М» и «Спектрон-220М»).

1.6 УПАКОВКА

1.6.1 Извещатель упаковывается комплектно в тару предприятия-изготовителя.

## 1.6.2 Перед упаковкой  комплект Извещателя подвергается консервации в соответствии с ГОСТ 9.014-78 для группы защиты ВЗ-10 и варианта внутренней упаковки ВУ-5 по  ГОСТ 9.014-78.

## 1.6.3 Извещатели размещаются в групповой таре с учетом исключения их перемещения.

## 1.6.4 В каждую транспортную тару вкладываются во влагонепроницаемых пакетах:

- упаковочный лист и накладная;

- паспорта;

- руководство по эксплуатации.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

2.1.1 Извещатель может использоваться в шлейфе сигнализации с напряжением от 9 до 28 вольт и в шлейфе сигнализации с переполюсовкой с номинальным напряжением 24В.

2.1.2 Временные параметры переполюсовки:

длительность импульса «+» не менее, мс 	700

длительность импульса «-» не менее мс 	50

2.1.3 Количество извещателей в шлейфе сигнализации определяется параметрами приёмно-контрольного прибора и током потребления Извещателя в режиме «Дежурный» (250 мкА) и в режиме «Пожар».

2.2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

2.2.1 При установке Извещателя или его выносного элемента необходимо учитывать, что наличие в зоне контроля крупных предметов (перегородок, ширм, стеллажей и т.д.) создает за ними зону нечувствительности. Оптическая ось зоны контроля проходит через центр чувствительного или оптического элемента  нормально поверхности входного окна.

2.2.2 При выборе места установки необходимо соблюдать следующие требования:

- исключить попадание прямого или зеркально-отраженного солнечного излучения на чувствительный или оптический элемент Извещателя;

- исключить из зоны контроля Извещателя объекты  с изменяющейся интенсивностью свечения  в диапазоне частот 410 Гц (печи, камины, мощные калориферы, неисправные осветительные приборы и т.п.);

- не устанавливать Извещатель и его выносной элемент на вибрирующие конструкции (предпочтительным местом монтажа являются элементы каркаса здания: колонны, несущие стены).

2.2.3 Оптимальным местом установки Извещателя или его выносного элемента является зона вблизи потолка над оконными проемами в углу помещения, оптическая ось при этом ориентируется по диагонали помещения.

2.2.4 При прокладке кабеля шлейфа сигнализации следует руководствоваться следующими правилами:

- провода шлейфа сигнализации располагать вдали от силовых кабелей;

- на объектах со сложной электромагнитной обстановкой прокладывать шлейф сигнализации кабелем «витая пара в экране» типа КММ 2×0,12 (ТУ 16-50.5888-78) или монтировать провода шлейфа в заземлённых металлических коробах;

- экран кабеля шлейфа сигнализации должен быть соединён с клеммой «земля» ППКП;

- заземление экрана должно осуществляться только в одной точке;

- не использовать нулевой провод в качестве заземления.

2.2.5 Для установки Извещателей и их выносных элементов рекомендуется использовать крепёжно-юстировочные устройства производства НПО Спектрон, см. таблицу 3.

2.2.6 На Рис.8, см. приложение А, показана разметка для крепления извещателей «Спектрон-210», «Спектрон-220», «Спектрон-213» и «Спектрон-223».

2.2.7 Крепёжно-юстировочные устройства и разметка для их крепления показаны на Рис.9, см. приложение А.

2.2.8 Схема подключения Извещателя к шлейфу сигнализации показана на Рис.10 и Рис.11, см. приложение А.

2.2.8.1 При использовании Извещателя без релейного выхода между точками –R и +R необходимо включить добавочный резистор, задающий ток режима «Пожар». В таблице 4 показано соответствие между добавочным резистором Rдоб.и током режима «Пожар».

Таблица 4

| Ток режима «Пожар», мА | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rдоб., Ом | 750 | 240 | 130 | 82 | 51 | 10 | 0 (провода зелёный и коричневый замкнуты) |

2.3 ПРИЧИНЫ ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ И НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Причины ложных срабатываний и неработоспособности Извещателя, вызванные ошибками проектирования и монтажа и способы их устранения, показаны в таблице 5.

Таблица 5

| Признаки неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Извещатель срабатывает при отсутствии возгорания. | 1 Попадание прямого или зеркально отраженного солнечного света на чувствительный элемент Извещателя. 2 В зоне контроля Извещателя находятся объекты с изменяющейся интенсивностью свечения в диапазоне частот 410 Гц. | Изменить ориентацию оптической оси чувствительного элемента, отсечь мешающее излучение, используя бленды и экраны. |
|  | 3 Установка Извещателя и/или его выносного элемента на вибрирующую конструкцию. | Перенести Извещатель и/или его выносной элемент на невибрирующий элемент конструкции. |
|  | 4 Провода шлейфа сигнализации расположены вблизи силовых кабелей. | Переразвести провода шлейфа сигнализации в соответствии с п.2.2. |
|  | 5 Объекты со сложной электромагнитной обстановкой. | 1 См. п.2.2. 2 Проверить наличие и качество исполнения заземления приемно-контрольного прибора . |
| Извещатель не срабатывает от тестового очага пожара. | 1 Огневые испытания проводятся с отклонениями от ГОСТ Р 50898-96: -превышено максимальное расстояние до очага пожара; -горящая жидкость не полностью покрывает дно контейнера; -на процесс горения влияют сквозняки, ветер. | Провести испытания в соответствии с ГОСТ Р 50898-96. |
|  | 2 Загрязнилось входное окно чувствительного элемента. | Провести ТО в соответствии с пунктом 3.2. |
|  | 3 Не подается питание на Извещатель, неисправен приемно-контрольный прибор. | Проверить исправность шлейфа сигнализации и приёмно-контрольного прибора. |

2.4 МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ «ИЗВЕЩАТЕЛЬ – ШЛЕЙФ СИГНАЛИЗАЦИИ – ППКП»

2.4.1 Опыт эксплуатации пожарных извещателей пламени «Спектрон» показал, что в большинстве случаев неправильная работа Извещателя обусловлена несовместимостью Извещателя и ППКП, некачественным или некорректным монтажом шлейфа и Извещателя, наличием оптической помехи и другими независящими от Извещателя факторами. Наиболее частой причиной рекламаций являются ложные срабатывания Извещателя.

2.4.2 При наличии регулярных ложных срабатываний пожарных извещателей пламени «Спектрон» рекомендуется провести следующие мероприятия с целью определения неисправного элемента системы пожарной сигнализации:

- закрыть непрозрачной шторкой, например, чёрной изолентой в два слоя, чувствительный элемент Извещателя–если после этого ложные срабатывания прекратятся, то их причиной является оптическая помеха;

- если ложные срабатывания не прекращаются, то нужно отключить Извещатель пламени от ППКП и подключить его к аккумулятору 12В, оставив закрытым чувствительный элемент–прекращение срабатываний указывает на неисправность шлейфа или ППКП (под неисправностью ППКП надо понимать также его несовместимость с Извещателем);

- если и в этом случае же ложные срабатывания не прекратятся, то их причиной является неисправность извещателя, и в этом случае он подлежит возврату.

2.4.3 Подозрение в неработоспособности извещателя вызывает также отсутствие сработки при попытках спровоцировать её вручную, например, с помощью зажигалки или свечи. В этом случае необходимо проверить правильность подключения извещателя к шлейфу сигнализации или линии питания. При правильно подключенном извещателе напряжение на нём должно быть в пределах от 9 до 28 вольт, а ток извещателя должен быть в пределах от 130 до 250 микроампер.

2.5 ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОСТЬ

2.5.1 Выносной оптический элемент модификаций Извещателя «Спектрон-223» и «Спектрон-220» может размещаться во взрывоопасной зоне любой категории. Маркировки не имеет.

- 2.5.2 Взрывозащищённость выносного оптического элемента модификаций Извещателя «Спектрон-223» и «Спектрон-220» обеспечивается за счёт следующих конструктивных и схемотехнических решений:

- выносной оптический элемент не содержит электрических цепей;

- исключено протекание электрического тока в цепи оптического информационного канала связи между выносным оптическим элементом и электронным блоком;

- исключены процессы, протекающие с выделением тепла и приводящие к повышению температуры корпуса выносного оптического элемента над температурой окружающей среды;

- применяются материалы, удовлетворяющие требованиям электростатической и фрикционной искробезопасности в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0–99 (МЭК 60079-0–98).

## 2.5.3 Модификация Извещателя «Спектрон-201М» является взрывозащищённым оборудованием вида «m» (герметизация компаундом). Соответствует ГОСТ Р 51330.0–99. Маркировка взрывозащищённости: 2ЕхmIIТ6.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 БЕЗОПАСНОСТЬ

## 3.1.1 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2 ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

3.2.1 Периодически, но не реже одного раза в год, необходимо производить проверку работоспособности Извещателя в соответствии с п.3.3.

3.2.2 По мере загрязнения, но не реже одного раза в год, протирать мягкой тканью, смоченной спиртом, торец чувствительного элемента извещателей «Спектрон-201», «Спектрон-201М» и «Спектрон-211» или защитное стекло чувствительного элемента других типов извещателей.

3.3 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

3.3.1 Для проверки работоспособности Извещателя рекомендуется использовать тестовый излучатель ИТ-08 производства «НПО Спектрон». При использовании тестового излучателя ИТ-08 Извещатель должен срабатывать с расстояния до 30 метров.

3.3.2 Для проверки работоспособности Извещателя можно использовать любой источник света, имеющий излучение в диапазоне 0,8-1,1 мкм. При проведении испытания необходимо модулировать световой поток источника света с частотой 6-7 Гц.

3.4 ПРОВЕРКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

3.4.1 Для проверки чувствительности Извещателя проводятся огневые испытания в соответствии с ГОСТ Р 50898-96.

3.4.2 Кюветы для тестовых очагов пожара должны иметь плоское дно и при проведении испытаний должны располагаться горизонтально для обеспечения горения жидкости по всей площади очага.

3.4.3 Огневые испытания должны проводиться в помещении, исключающем появление посторонних воздушных потоков (сквозняков).

3.4.4 Для оценки чувствительности используется хозяйственная свеча с высотой пламени не менее 3 см. При покачивании свечи с частотой 6-7 Гц и амплитудой 7-10 см Извещатель должен сработать с расстояния 1,0-1,2 метра.

## 4 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1 Извещатель хранить в упаковке в закрытых помещениях при температуре от плюс 40°С до минус 50°С и влажности 80% при плюс 15°С. Срок хранения Извещателя без переконсервации три года.

4.2 Извещатель транспортируется любым транспортом при температуре от плюс 50°С до минус 50°С и влажности 80% при плюс 15°С.

4.3 Расстановка и крепление ящиков с Извещателями в транспортных средствах должны обеспечить их устойчивое положение, исключить возможность смещения и ударов их друг о друга и стенки транспортного средства.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Срок службы Извещателя 10 лет.

5.2 Гарантийный  срок службы Извещателя 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 40 месяцев со дня изготовления.

5.3 Безвозмездный ремонт или замена Извещателя в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.4 В случае устранения неисправностей Извещателя по рекламации  гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Извещатель не использовался из-за обнаруженных неисправностей.

Приложение А

(справочное)

Спектрон 201

Спектрон 201М

Рис. 1

Рис. 2

Спектрон-203

Рис. 3

Спектрон-211

Рис. 4

Спектрон-213

Рис. 5

Спектрон-210

Рис. 6

Спектрон-223

Внимание!

При монтаже оптоволоконного кабеля минимальный радиус зегиба 50 мм, в установленном состоянии  радиус зегиба не менее 100мм

Рис. 7

Спектрон-220

42 мм

135 мм

110 мм мммм

Спектрон-213

Спектрон-223

Спектрон-210

Спектрон-220

Рис. 8

Разметка для установки извещателей

30 мм

30 мм

22 мм мммм

К-02

К-01

40 мм

20 мм

15 мм мммм

К-04

К-03

Рис. 9

Крепежно-юстировочные устройства и разметка для их крепления

Rдоб

| + жёлтый | + красный | - синий | R - зеленый | R+ коричневый |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извещатель «Спектрон» серии 200 |  |  |  |  |

Рис. 10

Схема включения извещателя

НЗ

НР

| + жёлтый | + красный | - синий | зеленый | оранжевый | коричневый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извещатель «Спектрон» серии 200 |  |  |  |  |  |

Рис. 11

Схема включения извещателя с релейным выходом

Приложение Б

(рекомендуемое)

МЕТОДИКА

## определения и расчёта защищаемой площади

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Диаграмма направленности. Диаграммой направленности называется геометрическая интерпретация зависимости чувствительности извещателя от угла между оптической осью чувствительного элемента и направлением на очаг пожара.

Защищаемая площадь. Защищаемой площадью называется сечение диаграммы направленности извещателя плоскостью, в которой находятся защищаемые объекты.

Защищаемая плоскость−плоскость, которой принадлежит защищаемая площадь.

Диаграмма направленности извещателя пламени типа Спектрон аппроксимируется  эллипсоидом вращения и конусом с углом при вершине 120° для извещателей Спектрон-101, Спектрон-103, Спектрон-111, Спектрон-113 и Спектрон-110 (А) и 90° для извещателей Спектрон-123 и Спектрон-120 (Б). В Таблице 1 представлены нормированные диаграммы направленности.

Таблице 1

| Угол |  | 0° | 10° | 20° | 30° | 40° | 45° | 50° | 60° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормированная чувствительность | А | 1 | 0,99 | 0,97 | 0,94 | 0,88 |  | 0,78 | 0,72 |
|  | Б | 1 | 1 | 1 | 0,88 | 0,74 | 0,62 |  |  |

Нормированная чувствительность, равная 1, соответствует 30 метрам для тестового очага пожара ТП-5 и 12 метрам для тестового очага пожара ТП-6.

На рисунках 1 и 2 показаны аппроксимированные эллипсами с полуосями a и b нормированные сечения диаграмм направленности для извещателей типа А и Б соответственно.

2.ПОСТРОЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗАЩИЩАЕМОЙ ПЛОЩАДИ.

Для получения геометрического изображения защищаемой площади необходимо построить сечение диаграммы направленности извещателя защищаемой плоскостью. Сечение строится в декартовой системе координат в трёх проекциях. Приведённое в данном документе построение было выполнено в САПР «Компас График 5.5». Использование для построения защищаемой площади САПР позволяет легко вычислять все интересующие площади и длины и масштабировать изображение.

Накладывая полученное геометрическое изображение защищаемой площади на план объекта, выполненный в том же масштабе, можно определить требуемое количество извещателей и их расположение. При наложении геометрическое изображение защищаемой площади можно поворачивать относительно точки О2 на требуемый угол, что будет соответствовать повороту крепёжно-юстировочного устройства.

Порядок построения показан на рисунке 4:

-через фронтальный и боковой виды проводится линия MN−проекция защищаемой плоскости;

-через фронтальный вид и вид сверху проводится линия QP−проекция стены, на которой находится чувствительный элемент извещателя;

-на фронтальном виде на линии QP ставится точка O1, отстоящая от линии MN на расстояние, равное высоте установки;

-на фронтальный вид переносится изображение аппроксимированной диаграммы направленности, повёрнутой относительно точки O1 на угол наклона оптической оси;

-через точку О1 проводится линия оптической оси;

-точки A1 и B1 являются точками пересечения фронтальных проекций поверхностей, ограничивающих диаграмму направленности;

-через точку пересечения линии А1В1 и оптической оси С1 и точку А1 проводятся горизонтальные линии построения боковой проекции диаграммы направленности;

-на боковой проекции проводится вертикальная линия, пересекающая горизонтальные линии построения, получаем точки С2 и А2;

-на расстоянии 0,7•sin60º для диаграммы направленности типа А и 0,6•sin45º для диаграммы направленности типа Б ставится точка D1;

-строится эллипс с полуосями С2D1 и С2А2, являющийся боковой проекцией диаграммы направленности;

-точка С2 и точка пересечения боковой проекций диаграммы направленности и проекции защищаемой плоскости Е1 проецируются на вид сверху;

-через точку F1 пересечения линий MN и А1В1 проводится вертикальная линия построения, получаем точки Е2 и W;

-проецируем точку С1 на вид сверху и получаем точку С3;

-проецирующая точку С2 линия на вид сверху есть не что иное как проекция оптической оси, пересечение которой с линией QP− точка O2−есть проекция точки O1;

-через точку G1 пересечения диаграммы направленности и проекции защищаемой плоскости на фронтальном виде проводится вертикальная линия и на её пересечении с проекцией оптической оси на виде сверху получается точка G2;

-строится эллипс, проходящий через точку Е2,  центр которого точка О2, а отрезок О2G2−полуось;

-строится эллипс с центром С3 и полуосью С3О2, проходящий через точку Е2;

-фигура О2Е2G2W является искомым сечением, т.е. защищаемой площадью.

3.СРАВНЕНИЕ ЗАЩИЩАЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ УСТАНОВКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА И РАЗНЫХ ТИПАХ ДИАГРАММ НАПРАВЛЕННОСТИ.

На рисунках 3-5 показано построение защищаемой площади для диаграммы направленности типа А при различных углах наклона оптической оси чувствительного элемента извещателя. Высота установки чувствительного элемента извещателя 8,7 метра.

Вариант установки, показанный на Рис.3, малоэффективен из-за большой  «мёртвой зоны» между диаграммой направленности и стеной.

Вариант установки, показанный на Рис.4, автоматически реализуется при использовании крепёжно-юстировочного устройства К-01 (для извещателей со встроенным чувствительным элементом).

Вариант установки, показанный на Рис.5, возможен для извещателей с выносным чувствительным элементом. В этом случае «мёртвая зона» между диаграммой направленности и стеной минимальна.

На рисунке 6 показано построение защищаемой площади при «зенитном» (угол наклона оптической оси чувствительного элемента извещателя 90°) расположении чувствительного элемента извещателя на высоте 10,5 метров. Защищаемая площадь при таком расположении чувствительного элемента максимальна и равна 1000 м2.

На рисунках 7 и 8 показано построение защищаемой площади для диаграммы направленности типа Б при угле наклона оптической оси чувствительного элемента извещателя 45° и высоте 13,6 метра и «зенитном» расположении чувствительного элемента извещателя соответственно.

На рисунках 9 и 10 показана защищаемая площадь при углах наклона оптической оси чувствительного элемента извещателя 30º и 45º и повороте крепёжно-юстировочного устройства на 45º для разных типов диаграммы направленности. Пунктирной линией показан контур помещения, защищаемого извещателем, установленным в углу. В Таблице 2 приведены рассчитанные значения площади защищаемого помещения при данном варианте монтажа чувствительного элемента при разных высотах его установки.

Таблица 2.

| Высота установки, м |  | 2,5 | 5,2 | 8,7 | 9,8 | 12 | 13,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь, м2 | А | 357 | 376 | 384 |  | 369 |  |
|  | Б | 217 | 245 | 271 | 277 |  | 266 |

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия, 620017,  г. Екатеринбург,  ул. Краснофлотцев, 4В-35

т/ф. (343) 333-24-70

623700, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Ленина 2Д,

т/ф.: (343) 378-96-02, т.(34369) 456-02

E-mail: info@spectron-ops.ru , http://www.spectron-ops.ru